## Slide 1
주식회사 엠피에스티
( Total Solutions Provider for Clean Energy )
2023. 10. 12
LB - Battery Pack 0.3C 풀 충/방전
TEST DATA
작성자 : 김명석 사원

## Slide 2
목차
1. 0.3C 충/방전 테스트 조건 레시피
2. 0.3C 충/방전 전압 / 전류 /SOC 그래프
3. 0.3C 충/방전 셀전압 / 온도 그래프
4. 전압 / 전류 / 온도 보호 복구 동작 테스트

## Slide 3
1. 0.3C 충방전 테스트 조건 레시피
테스트 일자 2023 -10 -11 09:00~17:00 (작업자 : 김명석 사원)
테스트 장비 : HP1030 (Cycler System)
레시피 저장 위치 : LB -> 0.3C 방전 충전 방전
Discharge (20A) -> Rest(30Min) -> Charge(13.5A) -> Rest(60Min) -> Discharge (-13.5A)
-> Rest(60Min) -> Charge (20A)

## Slide 4
2. 0.3C 충/방전 전압 / 전류 / SOC 그래프
□ TEST 방법
Discharge (20A) -> Rest(30Min) -> Charge(13.5A) -> Rest(60Min) -> Discharge (-13.5A)
-> Rest(60Min) -> Charge (20A)

## Slide 5
3. 0.3C 충/방전 셀전압 / 온도 그래프
□ TEST 방법
Discharge (20A) -> Rest(30Min) -> Charge(13.5A) -> Rest(60Min) -> Discharge (-13.5A)
-> Rest(60Min) -> Charge (20A)

## Slide 6
4. 전압 / 전류 / 온도 보호 복구 동작 TEST
전압 보호동작 TEST |  |  | 
Fault | TIME(s) | MIN_V | MAX_V
UVP | 1 | 2.992 | 
 | 2 | 2.986 | 
 | 3 | 2.986 | 
UVPR | 1 | 3.100 | 
 | 2 | 3.103 | 
 | 3 | 3.105 | 
OVP | 1 |  | 4.225
 | 2 |  | 4.228
 | 3 |  | 4.228
OVPR | 1 |  | 4.123
 | 2 |  | 4.120
 | 3 |  | 4.120
전류 보호동작 TEST |  | 
Fault | TIME(S) | Current(A)
COCP | 1 | 5.06
 | 2 | 5.19
 | 3 | 5.2
COCPR | 1 | -3.65
 | 2 | -3.65
 | 3 | -3.65
DOCP | 1 | -5.01
 | 2 | -5.08
 | 3 | -5.09
DOCPR | 1 | 3.06
 | 2 | 3.22
 | 3 | 3.33
□ TEST 결과
온도 보호동작 TEST |  | 
Falult | TIME(s) | TEMP(℃)
COTP | 1 | 63
 | 2 | 64
 | 3 | 66
COTPR | 1 | 49
 | 2 | 47
 | 3 | 46
DOTP | 1 | 70
 | 2 | 74
 | 3 | 76
DOTPR | 1 | 58
 | 2 | 56
 | 3 | 54
*전류 보호동작의 경우 동작 파라미터 기준을 5A(COCP), -5A(DOCP)로 변경해서 TEST.
전압 / 전류 / 온도 보호동작 정상 작동 확인
- OVP(과전압 보호) / OVPR(과전압 차단 복구) , UVP(저전압 보호) / UVPR(저전압 차단 복구)
- COCP(충전 과전류 보호) / COCPR(충전 과전류 차단 복구) , DOCP(방전 과전류 보호) / DOCPR(방전 과전류 차단 복구)
- COTP(충전 고온 보호) / COTPR(충전 고온 차단 복구) , DOTP(방전 고온 보호) / DOTPR(방전 고온 차단 복구)